详细参数

维修清单
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	显示屏电源
	参数：直流电压：4.5V ；额定电流：40A ；电流范围：0-40A ；额定功率：180W ；电压调节范围：±5% ；电压精度：±1.0%  ；
	84
	台

	2
	控制设备
	1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率；

2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出；

3.最宽8192像素点或最高4096像素点；

4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI；

5.支持单机或双机冗余备份；

6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出；

7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节；

8.支持视频信号任意切换、裁剪、拼接、缩放；

9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示；
	3
	台 

	3
	屏体电源线
	2.5mm² 电源线，长度1.5米/根；
	84
	根

	4
	成品排线
	16P；
	65
	根

	5
	电源线
	10mm²4+1
	50
	米

	6
	电源线
	6mm²4+1
	140
	米

	8
	配电箱
	定时，手动自动开关，过欠压，防雷防浪涌保护，智能分布上电
	1
	台

	9
	维修单元板
	更换芯片、灯珠；
	100
	张

	10
	其它费用
	显示屏检修、测试、调试
	1
	项


二、质保期：3年
三、服务要求 
1.整体检测：对4块屏（含大屏和条屏）的整个系统进行检测，包括：供电系统（配电箱、线路负载）、信号系统（接收卡、发送卡、网线传输稳定性）、散热系统（风扇、空调运行情况）；

2.维修后要求
（1）显示屏亮色度校正，色差、亮度等需一致；

（2）系统联调与软件设置，确保整体稳定运行；

（3）显示内容正常发送，无卡顿、黑屏、花屏等现象；

（4）单元板需进行72小时老化测试，确保无死灯、色差、闪烁；

3.质保期内出现同样故障，免费上门维修；

4.响应时间：提供7×24小时技术支持服务，接到报修电话后2小时内响应，24-48小时内工程师到达现场处理；

5.关键故障（如电源、控制卡损坏等），如需更换，应保证在 3-5个工作日内完成维修或提供备用件；

6.施工期间不得影响门诊正常工作；
