附件1：

广元市中心医院

关于妇儿分院门诊部住院部三楼连廊排烟系统改造维修项目清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数/要求、型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌铁皮风管 | 规格：1000mm*400mm*2500mm 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）和《建筑通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011），镀锌铁皮风道的厚度通常根据风管边长（宽度）和压力等级来确定。以下是具体标准 ‌厚度标准‌： 对于低压系统（风管静压≤500Pa），风管边长≤320mm时，厚度为0.5mm；边长在320mm至630mm之间时，厚度为0.6mm；边长在630mm至1250mm之间时，厚度为0.75mm；边长在1250mm至2000mm之间时，厚度为1.0mm。 对于中压系统（500Pa＜风管静压≤1500Pa），厚度需在低压系统基础上增加0.1mm。 对于高压系统（风管静压＞1500Pa），厚度需根据设计要求进一步增加。 | m² | 7.6 |  |
| 2 | 风管软接 | 规格：400mm*400mm 材质：防火布 织物可承受1300℃高温 连接方式涵盖法兰、焊接及卡箍 压力等级覆盖低压（100kPa）至高压（25MPa），部分产品能补偿±30mm轴向位移和5°角向偏转 | 个 | 1 |  |
| 3 | 排烟口 | 规格：400mm*400mm 耐火密封达1.0小时，联锁联动确保火灾排烟高效安全，适配1500Pa以下风压系统。 工作电压:DC24V±10%，消防专用安全电压。 开启时间:≤15s，电动型响应速度。 漏风量:≤5m3/(m2.h)@100Pa，常闭状态密封要求。 耐火极限:>1.0h，阀体高温稳定性。 易熔片温度:280°C±10°C，防火关闭动作温度。 工作压力:≤1500Pa(静压)，常规系统适配，高压可定制。 | 个 | 1 |  |

注：1.施工须符合消防相关规范；

2.提供1年免费质保期，质保期内负责设备维修、更换故障部件等；