
全院配电房电气设备预防性耐压实验服务项目服务要求

一、成交供应商资质及人员要求
1. 供应商资质要求：必须具备国家认可的高压电气检测试验资质、电力工程施工相关资质，具备高压电气设备预防性试验经营范围；具备电力部门备案的高压试验作业资格，无电力安全事故、医疗场所施工不良记录，进场前提供营业执照、资质证书、安全生产许可证全套复印件加盖公章备案。
2. 作业人员资质：所有进场试验工作人员必须持有高压电工特种作业操作证、高压试验人员上岗资格证；证件在有效期内；进场作业前全部人员报备身份及证件信息，无证人员严禁进入医院配电室作业区域。
3. 现场管理要求：乙方必须配备专职现场安全管理员全程旁站作业；医院后勤保障科电气管理人员全程监督，无现场安全员不得开工。作业人员必须遵守医院院区管理制度，服从医院后勤、安保部门双重管理，严禁私自游走医疗病区、严禁违规操作。
二、试验范围及技术标准要求
1.实验范围：详见附件
2.技术标准要求：严格按照《DL/T 596-2018电力设备预防性试验规程》《GB 50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准》完成我院配电室全部高压设备耐压试验。
3. 技术判定要求：所有设备试验参数严格执行国标及电力行业标准；试验不合格设备立即标注风险等级，书面上报故障原因、整改建议、是否允许临时投运；严禁隐瞒不合格数据强行送电。
三、现场作业要求
1.严格遵守医院消防安全管理条例，配电室严禁动火、严禁堆放易燃易爆试验耗材；高压升压作业缓慢操作，防止电弧火花引发机房火灾。
2. 作业完工后清理全部试验设备、线缆、废料，保持配电室机房环境卫生；不得改动、拆除、短接配电室原有继电保护、联锁、消防、断电报警装置。
3. 作业全过程留存现场照片、视频资料；关键升压、击穿判定、接地操作环节留痕存档。
4. 施工期间做好配电室防水、防尘防护，试验作业不得损坏配电室原有监控、温湿度、通风、消防联动设备。
5. 试验设备与运行带电设备必须做物理隔离，悬挂高压危险、正在试验警示牌；布设安全围挡，禁止无关人员、医院后勤闲散人员靠近试验高压区域。试验前必须完成验电、挂设双重接地保护。
[bookmark: _GoBack]6. 高压耐压试验采用分段、分柜、单回路隔离试验模式；能带电隔离试验的设备优先隔离作业；必须停电回路提前做好负荷转接、备用发电机待命、双电源切换联动准备；试验全过程杜绝误跳闸、母线短路、越级停电导致医疗设备停机事故。
7.试验期间若发生设备击穿、短路、跳闸等故障，成交供应商第一时间配合医院抢修恢复供电；优先恢复医疗核心科室供电，承担因违规试验造成的设备损坏、院区停电、医疗次生事故全部经济及法律责任。
8. 试验设备绝缘等级、额定输出电压匹配我院配电室设备参数（10kV高压开关柜、变压器、高压电缆、避雷器、真空断路器、高压绝缘子等），严禁小量程设备超负荷升压试验。
四、实验结果交付及资料归档要求
1. 试验完工后3个工作日内，向医院管理科室提交全套正式纸质检测报告（一式两份）+电子版归档文件；报告加盖检测单位公章。
2. 交付资料包含：作业人员资质复印件、仪器计量检定证书、试验原始数据记录表、设备逐项耐压试验报告、设备合格/不合格汇总清单、现场作业影像资料、后续运维整改建议。
3. 报告数据真实可溯源，严禁编造、补填、篡改试验数据；报告满足医院等级评审、卫健部门督查、电力安监部门抽查归档要求。
五、售后及质保服务要求
1.本次耐压试验成果质保期一年；质保期内因试验漏检、误判、试验操作不规范导致电气设备绝缘故障、供电事故，成交供应商免费上门复检、故障排查并承担全部维修费用。
2.质保期内接到医院应急用电排查通知，2小时内响应，24小时内到场免费完成绝缘复测服务。
3.配合医院完成后续供电年检、上级部门电力专项督查答疑工作。
六、付款方式
1.付款方式：按医院财务规定支付，验收合格后10个工作日内医院向成交供应商支付合同总价款的百分之九十，质保满一年后且无质量问题付清合同总价款的百分之十。
2.成交供应商须按照医院财务管理规定，向医院出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则，医院有权不予以支付货款。
