## 建筑专业
建筑专业现状设计/测绘要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 内科大楼与外科大楼平面图、立面图、剖面图 | 平面： 1.明确各类墙体材质及厚度。 2.各类不同标高空间需注明标高（包含楼电梯间）。 3.平面各类管井、百叶、门洞需准确表达。 4.需表达各类空间功能房间名称。 立面： 1.与平面门窗、线条对应、进退关系的立面图 2.各类装饰构件、雨棚、风井、管道、连廊等需表达。 3.注明不同立面材质。 剖面： 1.剖面图与平面图对应关系。 2.表达清楚净高、窗高 3.室内外高差、正负零、层高。 | 复核并提供与现状吻合的CAD图纸，所提供
2 | 总平面图 | 1.室外总平道路、消防车道、登高面、绿化（乔木挂牌树木移、砍、定位）需表达。 2.各建筑出入口、道路、铺装、硬化材质材料、挡墙、台阶、坡道标高。 3.附属设施、建筑层数、正负零需表达。
3 | 其他信息
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 结构专业
结构专业现状设计/测绘/鉴定要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 内科大楼：平面布置图 | 内科大楼有完整CAD版竣工，可结合竣工图做以下测绘： 1.对结构布置进行验证性检查，复核现场布置是否与竣工图一致。 2.检查建筑使用过程中是否存在改造加固，如果存在需要对改造加固区域进行详细测绘，提供加固区域布置图。 | 复核并提供与现状吻合的CAD图纸
2 | 外科大楼：平面布置图、梁配筋图、板配筋图、柱配筋图 | 外科大楼有PDF版竣工，可结合竣工图做以下测绘： 1.PDF版竣工图存在局部不清晰情况，需要对结构布置进行全面检查，复核现场布置是否与竣工图一致。 2.结合竣工图和现场测绘结果，绘制CAD版结构测绘图（包含结构平面布置图、梁配筋图、板配筋图、柱配筋图） 3.PDF竣工图缺少结构总说明，调查收集缺少的结构总说明。 4.检查建筑使用过程中是否存在改造加固，如果存在需要对改造加固区域进行详细测绘，提供加固区域布置图。
5 | 新增连廊：补充地勘勘察 | 内科大楼与外科大楼之间新增连廊，连廊长度约35米，需要对新增连廊进行地勘勘察，提供地勘勘察报告。 | 1.既有内科大楼有地勘，但孔位仅在主楼周边，不满足勘察的孔位要求，故不能参考内科大楼地勘报告。 2.委托有资质地勘单位进行勘察。
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 装饰专业
装饰专业现状设计/测绘要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 各层‌平面图‌ | 1.各房间功能名称。 3.各区域天地墙材料（涂料/壁纸/木饰面/石材/金属板）现状情况 | 1、测绘平面图需与现状一致。
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 给排水专业
给排水专业现状设计/测绘要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 内科大楼与外科大楼各层平面图和重要设备用房及构筑物 | 平面图： 1、各层平面图中给水、排水以及消防管道的位置、管径； 2、水井位置及水井内的管道； 3、水平管道布置走向。 重要的设备用房及构筑物： 1、生活水泵房位置，生活加压水泵定位图、生活水泵参数（包括流量、扬程和功率）； 2、生活水箱大小、消毒器参数（包括处理流量和功率）； 3、热水机组（如空气源热泵、热水炉、锅炉房或热交换机房等)平面位置、参数（包括制热量，功率）； 4、热水循环泵（包括流量、扬程和功率）； 5、热水水箱尺寸及容积； 6、消防水泵房位置，消防水泵定位图、消防水泵参数（包括流量、扬程、功率）； 7、消防水池尺寸及容量 ； 8、屋顶消防水箱位置及尺寸 ； 9、稳压泵位置、定位图以及稳压泵参数（包括流量、扬程、功率）； 10、报警阀间位置、定位图以及报警阀数量。 | 复核并提供与现状一致的CAD图纸 （注：内科楼缺少1-5层平面图纸）
2 | 总平面图 | 1、化粪池位置及尺寸； 2、污水处理站平面（包括池体和机房）、污水处理规模； 3、室外消火栓位置、水泵接合器位置； 4、室外给排水管道管径、标高、材质、平面走向及埋深标高。 | 缺少室外给排水总平面布置图，如涉及室外改造，需提供CAD版图纸
3 | 其他信息
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 暖通专业
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 内科大楼与外科大楼各层平面图和重要设备用房及构筑物 | 若整个项目空调通风系统均进行拆除重新设计，仅对主要冷热源站房和管井的尺寸、位置进行测绘 | CAD版本图纸，要求管道、设备不要有缺漏，定位精度不做要求
2 |  | 若仅对个别末端盘管进行调整，则需要提供对应位置的盘管参数、数量等。 | CAD版本图纸，要求管道、设备不要有缺漏，定位精度不做要求
3 |  | 若涉及大面积房间布局和功能的调整，则需要对改造区域的主管管线管径、走向、室内机参数进行测绘 | CAD版本图纸，要求管道、设备不要有缺漏，定位精度不做要求
4 | 屋面测绘图 | 屋面构筑物、设备、管线 | CAD版本图纸，要求构筑物、设备、管线不能缺漏，定位精度不做要求
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 医气专业
医气专业现状设计/测绘要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 备注
1 | 医气系统测绘图 | 制氧机房：机房内设备尺寸及定位、参数及是否正常运行： 制氧机参数（制氧量，功率，生产时间） 空压机（排气量，功率，生产时间） 储气罐规格、位置 | 1.若不对氧源进行调整或者更换，则可以不做测绘。 2.若要求对制氧机房进行完全拆除调整，则只需要对管道走向进行测绘
2 |  | 空压机房：机房位置尺寸，设备位置、参数及是否正常运行： 空压机参数（排气量，功率，生产时间） 储气罐（规格） | 1.若不对空压机房进行调整或者更换，则可以不做测绘。 2.若要求对空压机房进行完全拆除调整，则只需要对管道走向进行测绘
3 |  | 负压机房：机房位置尺寸，设备位置、参数及是否正常运行： 负压机参数（抽气量，功率，生产时间） 储气罐（规格） | 1.若不对负压机组进行调整或者更换，则可以不做测绘。 2.若要求对负压机组进行完全拆除调整，则只需要对管道走向进行测绘
4 |  | 测绘现有医气立管井位置 | 若立管及主管线不进行拆除，完全利旧，则可以不做测绘
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌

## 电气专业（含弱电）
电气专业现状测绘要求
序号 | 测绘项目 | 测绘内容 | 图纸要求
1 | 高低压配电系统 | 高低压配电房设备、柴油发电机房设备 | 内科楼：主要反馈与竣工图不一致的地方，在图纸上备注清楚。 外科楼：结合扫描版竣工图生产dwg格式测绘资料 总图：院区高压进线及线路路由前后关系。（结合扫描版竣工图生产dwg格式测绘资料）
2 | 0.38kV供电系统 | 强电桥架、母线槽、电力电缆、配电箱 | 内科楼：主要反馈与竣工图不一致的地方，在图纸上备注清楚。 外科楼：结合扫描版竣工图生产dwg格式测绘资料
3 | 消防系统 | 消防控制室各消防设备 | 主要体现消防控制室具体位置，内部布置大样及具备哪些系统，结合扫描版竣工图生产dwg格式测绘资料
4 | 弱电系统 | 弱电机房（含中心机房、汇聚机房、进线间等）设备、安防控制室设备、弱电井设备 | 主要体现弱电机房（含中心机房、汇聚机房、进线间等）具体位置，内部布置大样及具备哪些系统，内科楼核对DWG文件是否一致，外科楼结合扫描版竣工图生产dwg格式测绘资料
测绘时间： 年 月 日
精度与成果要求： 平面位置中误差≤±50mm（1:100图上≤±0.5mm）， 高程中误差≤±20mm； 成果含‌CAD图纸（DWG）与测量数据表‌，图层规范（墙体、轴线、尺寸、文字分层）、标注符合国标；
房屋建筑现状测绘图需真实反映建筑现状、满足检测/鉴定/改造需求， 符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001）、《建筑制图标准》（GB/T 50104）及既有建筑检测鉴定相关规范（《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021）的标准。‌‌