广元市中心医院常闭式防火门更换

项目需求方案
一、项目核心需求

（一）拆除需求

1.拆除范围：全面拆除院内指定区域81樘（详见附件3）老旧失效的常闭式防火门，同步拆除配套破损的五金件、闭门器、顺序器、门框连接构件等全部附属部件，做到彻底清拆、无残留。

2.拆除要求：施工全过程不得干扰医疗设备正常运行、患者就医秩序及休养环境，需科学规划施工时段与作业区域，避开诊疗高峰及休息时段。拆除物资分类规范处置，可回收物资集中分类存放，报废物资严格按照环保标准清运处理，杜绝环境污染问题。

3.成品保护及修复：施工过程中严格保护楼宇主体结构、墙体、地面、门套装饰等原有装修设施。因拆除施工造成的墙面破损、饰面损坏、孔洞等问题，施工方需及时修复复原，确保施工后场地外观、使用功能与原貌一致。

（二）安装与产品技术需求

1.执行标准：本项目所有产品、施工工艺及整体改造工程，严格遵循《消防设施通用规范》（GB55036-2022，强制性工程建设规范，优先级高于其他同类标准）、《防火门》（GB12955-2024）等国家及行业现行规范标准。项目所用防火门及核心配套消防设备，均须具备有效的国家3C强制认证证书。

2.核心产品参数及施工要求：根据安装区域消防防火等级要求，对应配置甲级、乙级、丙级钢制常闭式防火门，门体耐火极限、门扇及门框材质厚度均严格符合国标规范。配套合页、防火门锁、闭门器、顺序器等专用消防五金件，均为合格合规产品，与门体精准适配、性能稳定耐用。所有更换的防火门外观颜色需与安装区域原有门扇、门框颜色保持一致、完美匹配，保证整体院区装修外观统一、协调美观。安装施工需保证门框固定牢靠、门扇启闭顺畅无卡顿，门体缝隙封堵严实，门框灌浆符合规范要求，完全满足防火、防烟分隔规范要求，本项目仅做常规常闭式防火门更换，不涉及常开联动设备加装及系统改造。

3.系统适配要求：本次项目更换范围包含全新配套闭门器、顺序器，随防火门统一更换。新更换的常闭式防火门需匹配医院原有消防分区布局及消防体系，满足消防安全管控及消防验收标准，可无缝适配医院现有消防设施系统。

4.整体施工服务内容：本项目为全包服务，包含现场实地勘测、更换的81樘常闭式防火门及配套辅材采购、货物运输装卸、旧门拆除、破损部位修复、新门安装调试、现场清洁等全部施工内容。

（三）质保需求 

需提供不少于2年的整体项目质保服务，质保期内范围覆盖本次更换的81樘常闭式防火门产品维修、更换，接到故障通知后，24小时内安排技术人员到场检修、维修或免费更换门体。质保期内确保所有防火门各项指标持续符合 GB55036-2022 等现行消防规范，保障消防功能正常。

（四）整体施工流程

现场勘测定位→施工区域围挡防护→错峰拆除旧门及配件 →现场破损修复→新门进场验收→门框+门扇安装调试（含防火门标识标牌张贴）→缝隙防火封堵（含门框灌浆）→成品自检→整体现场清理→竣工验收→移交及质保建档。

二、供应商资质要求

1.具备独立法人资格，持有有效的《营业执照》（经营范围需包含消防设施工程施工、防火门销售或安装或改造或消防设备技术服务）。 

2.持有消防设施工程专业承包二级及以上资质、消防技术服务机构资质证书（含消防设施维护保养检测范围）。 

3.具备同类医疗场所防火门更换/改造项目实施业绩，需提供近2年相关项目合同复印件等证明材料，拥有专业的施工团队与技术服务人员。 

三、报价要求

1.本项目报价为一次性固定全包包干价，后期不得追加任何费用，报价含全额增值税，包含但不限于人工、主材、各类辅材、旧门拆除、墙面及装饰破损修复、设备及材料运输、安装调试、施工安全防护、成品保护、现场勘测、场地清洁、2年全程质保服务、人工机具、安全文明施工等本项目全部相关成本费用，无任何隐形增项费用。
2.采用人民币报价，报价有效期≥90 天。报价已综合考量人工、物料、运输、现场施工难度、医疗场所施工管控等全部成本，报价确认后不作调整。
3.供应商需对报价文件的真实性、合法性负责，若存在虚假报价、资质造假等行为，一经查实，取消其参与资格。


