## Sheet1
广元市中心医院防火门更换清单
序号 | 位置 |  | 名称 | 门洞尺寸（宽/高） | 技术参数 | 备注
1 | 外 科 大 楼 | 屋顶南侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1180mm*2050mm | 一、双扇甲级钢质防火门： 1.耐火性能:耐火完整性和耐火隔热性均不得低于1.5小时(90分钟)； 2.材质与构造:钢质门:门框、门扇面板通常采用冷轧钢板，门扇厚度≥1.2mm，门框厚度≥0.7mm，门扇厚度约45-50mm； 3.填充材料:复合防火门芯板； 4.产品符合CCCF-CPRZ-18:2019的要求。 二、双扇乙级钢质防火门： 1.耐火性能:耐火完整性和耐火隔热性均不得低于1.0小时(60分钟); 2.材质与构造:钢质门:门框、门扇面板通常采用冷轧钢板，门扇厚度≥1.0mm，门框厚度≥0.6mm，门扇厚度约45-50mm; 3.填充材料:复合防火门芯板; 4.产品符合CCCF-CPRZ-18:2019的要求。 三、单扇丙级钢质防火门： 1.耐火性能:耐火完整性和耐火隔热性均不得低于0.5小时(30分钟)； 2.材质与构造:钢质门:门框、门扇面板通常采用冷轧钢板，门扇厚度≥1.0mm，门框厚度≥0.6mm，门扇厚度约45-50mm； 3.填充材料:复合防火门芯板； 4.产品符合CCCF-CPRZ-18:2019的要求。 | 具体尺寸以实地踏勘测量为准
2 |  | 屋顶南侧通道 | 双扇乙级钢质防火门 | 1250mm*1770mm
3 |  | 屋顶北侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1220mm*2150mm
4 |  | 屋顶北侧通道 | 双扇乙级钢质防火门 | 1270mm*1760mm
5 |  | 屋顶南侧电梯机房 | 双扇乙级钢质防火门 | 1210mm*2380mm
6 |  | 屋顶空调机房 | 双扇乙级钢质防火门 | 1200mm*1870mm
7 |  | 屋顶中间电梯机房 | 双扇乙级钢质防火门 | 1240mm*2410mm
8 |  | 屋顶北侧污物电梯 | 双扇乙级钢质防火门 | 1190mm*2390mm
9 |  | 屋顶北侧电梯机房 | 双扇乙级钢质防火门 | 1570mm*2120mm
10 |  | 12层北侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1140mm*2030mm
11 |  | 11层北侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1140mm*2030mm
12 |  | 10层中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1160mm*2050mm
13 |  | 9层中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1160mm*2050mm
14 |  | 1层北侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1170mm*2150mm
15 |  | 1南侧层楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1100mm*2050mm
16 |  | 1层中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1160mm*2050mm
17 |  | 负一层北侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1170mm*2020mm
18 |  | 负一层配电室入口处 | 双扇乙级钢质防火门 | 1500mm*2020mm
19 |  | 负一层水泵房 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1480mm*2350mm
20 |  | 负一层柴油发电机房 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1480mm*2350mm
21 |  | 负一层变配电室 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1480mm*2350mm
22 |  | 负一层低压配电室南 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1450mm*2350mm
23 |  | 负一层低压配电室北 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1450mm*2350mm
24 | 门 诊部 | 门诊5F血透室2号通道 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1730mm*2060mm |  | 具体尺寸以实地踏勘测量为准
25 |  | 门诊5F健康管理中心通道 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1170mm2070mm
26 |  | 门诊5F血透室清洁通道 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1170mm*2070mm
27 |  | 门诊5F污物电梯楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
28 |  | 门诊5F污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
29 |  | 门诊5F检验科分子实验室入口 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2060mm
30 |  | 门诊5F南侧中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2070mm
31 |  | 门诊4F东南侧皮肤科处楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2080mm
32 |  | 门诊4F污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2100mm
33 |  | 门诊4F纤支镜手术室 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1460mm*2060mm
34 |  | 门诊4F西侧通道(第一樘) | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1160mm*2070mm
35 |  | 门诊4F口腔科设备间 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1480mm*2080mm
36 |  | 门诊3F南侧中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2040mm
37 |  | 门诊3F东南侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2070mm
38 |  | 门诊3F污物电梯楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2080mm
39 |  | 门诊3F检验科东侧安全出口 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2080mm
40 |  | 门诊3F污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 990mm*2050mm
41 |  | 门诊3F南侧中间楼梯 | 双扇乙级钢质防火门 | 1420mm*2070mm
42 |  | 门诊2F南侧中间楼梯 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2070mm
43 |  | 门诊2F东南侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2080mm
44 |  | 门诊2F东南侧外科诊室通道 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2080mm
45 |  | 门诊2F污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2080mm
46 |  | 门诊2F东侧介入室病员通道（主体与裙楼之间） | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1450mm*2130mm
47 |  | 门诊2F视光中心西侧通道（主体与裙楼之间） | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1190mm*2060mm
48 |  | 门诊1F东侧安全通道（主体与裙楼之间） | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1450mm*2080mm
49 |  | 门诊1F污物电梯处 | 双扇乙级钢质防火门 | 1430mm*2080mm
50 |  | 门诊1F东南侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2070mm
51 |  | 门诊1F南侧中间楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2090mm
52 |  | 门诊1F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1450mm*2080mm
53 |  | 门诊1F污物电梯处(空调管井) | 单扇（丙级）钢质防火门 | 600mm*1560mm
54 | 门诊内 科 大 楼 | 内科18F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm |  | 具体尺寸以实地踏勘测量为准
55 |  | 内科17F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
56 |  | 内科16F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
57 |  | 内科14F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
58 |  | 内科12F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2060mm
59 |  | 内科12F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1430mm*2070mm
60 |  | 内科11F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1430mm*2070mm
61 |  | 内科9F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2120mm
62 |  | 内科9F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1430mm*2070mm
63 |  | 内科8F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2120mm
64 |  | 内科8F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2090mm
65 |  | 内科7F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2120mm
66 |  | 内科7F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2120mm
67 |  | 内科6F医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2120mm
68 |  | 内科6F东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1430mm*2070mm
69 |  | 内科负二层空调机房 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1480mm*2100mm
70 |  | 内科负二层UPS机房 | 双扇（甲级）钢质防火门 | 1250mm*2100mm
71 |  | 内科负二层医用电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1500mm*2040mm
72 |  | 内科负二层污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2040mm
73 |  | 内科负二层东侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2050mm
74 |  | 内科负二层空调机房内 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*1990mm
75 |  | 内科负二层水泵房西侧 | 双扇乙级钢质防火门 | 1500mm*2110mm
76 |  | 内科负二层西侧通道出口 | 双扇乙级钢质防火门 | 1460mm*2100mm
77 |  | 内科负二层西侧通道楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1480mm*2100mm
78 |  | 内科负二层放射科内西北角(管井) | 单扇（丙级）钢质防火门 | 800mm*2100mm
79 |  | 内科负一层污物电梯前室 | 双扇乙级钢质防火门 | 1470mm*2080mm
80 |  | 内科负一层西南侧楼梯间 | 双扇乙级钢质防火门 | 1500mm*2080mm
合计 | 双扇甲级钢质防火门16樘，双扇乙级钢质防火门62樘，单扇丙级钢质防火门2樘。